## Installatie algemeen
Referentienummer | RA nummer : |  |  | Risico-analyse Elektrische installatie |  |  | 950 | Refrentienummer | Risico-analyse Elektrische installatie (risicoreductie) |  | 950
| Installatie |  | Installatieverantwoordelijke: |  |  |  | gebouw |  | Installatie |  | GEB.
| Datum: |  |  | Uitvoerders : |  |  |  |  | 0 |  | 0
| HS cabine | ja | neen | [5 empty] | 0 |  | 0
| Netstelsel | TT | TN | IT | TN-S | [5 empty] | 0
| Bedrijfs-spanning | 220V | 3 X 220V | 3 X 400V |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | De keuringen (5 jaarlijks) op de installatiedelen zijn gebeurd ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 1 | . | 0 | 50
2 | Alle elektriciteitskasten (5 jaarlijks)werden gekeurd ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 2 | . | 0 | 50
3 | Zijn er algemene inbreuken in het keuringsverslag op de installatie ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 3 | . | 0 | 50
4 | Zijn er algemene opmerkingen in het keuringsverslag i.v.m. de installatie. |  |  |  |  | Geen alg.opmerkingen i.v.m. de installatie | 0 | 4 | . | 0 | 0
5 | Scheiding van netsystemen |  |  |  |  | Er is slecht één netsysteem en met zekerheid gekend | 0 | 5 | . | 0 | 0
6 | Is er een blokschema van de installatie aanwezig ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 6 | . | 0 | 50
7 | Zijn de eendraadschema's correct uitgetekend ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 7 | . | 0 | 50
8 | Zijn er BA4 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst ! |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 8 | . | 0 | 50
9 | Zijn er BA5 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst ! |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 9 | . | 0 | 50
10 | Is er een installatieverantwoordelijke ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 10 | . | 0 | 50
11 | Zijn de elektrische kasten afgesloten ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 11 | . | 0 | 50
12 | De installatie en bijgeplaatste elektriciteitskasten hebben een conformiteitskeuring of eerste keuring ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 12 | . | 0 | 50
13 | De differentieelbeveiliging wordt periodiek getest en werkt? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 13 | . | 0 | 50
14 | Aardingswaarde gemeten en in orde? |  |  |  |  | Niet bekend | 50 | 14 | . | 0 | 50
15 | Aanwezigheid van aarding in de installatie. |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 15 | . | 0 | 50
16 | Lijst met uitwendige invloedsfactoren opgesteld? |  |  |  |  | Niet bekend | 50 | 16 | . | 0 | 50
17 | Procedure voor werken aan de elektrische installatie |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 17 | . | 0 | 50
18 | Overspanningsbeveiliging voorzien ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 18 | . | 0 | 50
19 | Beveiliging tegen blikseminslag voorzien ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 19 | . | 0 | 50
20 | Condensator ter verbetering van cosÞ aanwezig ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 20 | . | 0 | 50
21 | Is er een werkverantwoordelijke ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 21 | . | 0 | 50
22 | Kan een spanningsuitval een noodsituatie teweeg brengen ? |  |  |  |  | Geeft geen problemen | 0 | 22 | . | 0 | 0
23 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 23 |  |  | 0
24 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 24 |  |  | 0
25 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 25 |  |  | 0
[6 empty] | RISICO | 950 |  | RISICO GEREDUCEERD TOT : | 950 | 950
Note on B7: De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuringen op laagspanningsinstallaties van de verschillende gebouwen werden uitgevoerd door een EDTC.
Note on B8: Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC
Note on B9: Controleer het aantal inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie
Note on B10: Controleer het aantal opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie
Note on B11: Er zijn verschillende netsystemen geïnstalleerd. Er is een mogelijkheid om de systemen te mengen en/of men kan met de verschillende netsystemen in contact komen.
Note on B12: Het blokschema geeft duidelijk het verloop van de verschillende voedingen van de elektrische kasten weer. Dit schema start met de hoofdkast of hoogspanningscabine en loopt zo stroomafwaarts tot bij de kleinste elektrische kast. Een logische nummering van de kasten helpt bij het inzicht van de structuur. Het is enorm belangrijk dat het blokschema overeen komt met de realiteit. Uitbreidingen/wijzigingen moeten dat ook dadelijk worden aangepast in het schema.
Note on B13: Het eendraadschema van een elektrische hoofdkast geeft het verloop van de voedingen naar de aangesloten kasten weer. Zo kan je o.a. zien welke zekering/automaat welk kast beveiligt. In de kleinere kast zie je de verdeling naar de verschillende lokalen/verbruikers met de verschillende beveiligingen (zekeringen, differentieel,…), maar ook de verschillende stopcontacten, schakelaars, transfo’s, lichtpunten,… zijn aangegeven op het schema.
Note on B14: BA4 : gewaarschuwde ,wordt o.a. bevoegd verklaard om eenvoudige, eenmalige handelingen in de elektrische kast uit te voeren
Note on B15: BA5 : vakbekwame ,wordt o.a. bevoegd verklaard om technische handelingen aan de elektrische installatie uit te voeren
Note on B16: De installatieverantwoordelijke heeft een degelijke kennis van de installatie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden aan de elektrische installatie.
Note on B17: De elektrische kasten zijn enkel toegankelijk door bevoegde personen (BA4/BA5) Ze zijn afgesloten met een sleutel hangslot of kunnen enkel geopend worden met speciaal gereedschap (o.a. baardsleutel,…)
Note on B18: Van elke elektrische kast is er een “eerste keuring” of conformiteitskeuring, uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle (EDTC) = keuringsorganisme
Note on B19: Een differentieelbeveiliging (aardlekbeveiliging) zorgt ervoor dat bij een stroomverlies in een installatie(deel), de spanning wegvalt. De bedrijfszekerheid van deze component periodiek testen is een belangrijke veiligheidsmaatregel ter voorkoming van elektrocutie
Note on B20: De aarding zorgt ervoor dat bij een aardlek de lekstroom naar de aarde vloeit en niet (of toch heel weinig) door de persoon die in contact komt met de lekstroom. Om ervoor te zorgen dat de lekstroom door de aarding naar de aarde vloeit is het belangrijk dat deze een weerstand heeft die vele malen kleiner is dan deze van het menselijk lichaam.
Note on B21: Om de beveiliging van de aarding te hebben is het noodzakelijk dat alle toestellen/apparaten/arbeidsmiddelen, die niet dubbel geïsoleerd zijn kunnen verbonden worden met de aarding. M.a.w. stopcontacten dienen te zijn uitgerust met aarding en verbonden te zijn met de hoofdaarding.
Note on B22: In functie van de omgeving waarin de elektrische componenten zullen worden opgesteld, worden er bijkomende eisen gesteld aan deze opstelling en uitvoering van deze componenten. Om te weten welke uitvoering op welke locatie van toepassing is, dient er een tabel van uitwendige invloeden te worden opgesteld.
Note on B23: Om werken aan een elektrische installatie uit te voeren, dienen er specifieke maatregelen te worden genomen, zowel in de voorbereiding, tijdens de uitvoering als bij het beëindigen van de werken. Om dit in goede banen te leiden zijn opgelegde, op schrift gestelde, voldoende verspreide, up-to-date en gekende procedures noodzakelijk.
Note on B24: Ongewild hoge spanningen/stromen die op de installatie binnenkomen, kunnen in één klap heel wat schade aanrichten. Daarom moeten op sommige (delen van) installaties i.f.v. de risico- analyse “overstromen”, overstroombeveiligingen worden geplaatst.
Note on B25: Een hoog gebouw of een gebouwen dat op een locatie staat die “blikseminslaggevoelig” is, dienen een beveiliging tegen blikseminslag te voorzien. Deze volledige installatie moet goed worden onderhouden en dient regelmatig te worden gecontroleerd op zijn goede werking
Note on B26: Condensatoren worden toegepast om elektrische energie op te slaan en die vervolgens weer af te geven. Bij de afschakeling van de elektrische energietoevoer van het net dient men rekening te houden dat de condensatoren nog kunnen ontladen via de installatie. Dit moet worden gecontroleerd, alvorens er weken kunnen worden uitgevoerd aan een volledig spanningsloze installatie.
Note on B27: Indien er aanpassings-, uitbreidingswerken, metingen of onderhoud aan een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd, moet dit goed worden voorbereid samen met de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke volgt de activiteiten op en is er zoveel mogelijk bij aanwezig. Een werkverantwoordelijke is uiteraard zeer goed op de hoogte van elektriciteit en heel in het bijzonder van de betrokken elektrische installatie.
Note on B28: Het dagelijks leven en werk rekent en is voor een heel groot stuk afgestemd op de voorziening van elektriciteit. Bij een onverwachte uitval kan dit voor problemen zorgen die is bepaalde gevallen de veiligheid in gevaar kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn impact hebben op vitale stroombanen, die niet voorzien zijn van noodvoeding. (batterijen en/of generator) O.a. bvb. server, pompinstallatie, ventilatie, telefooncentrales, rookafzuiging,…

## Elek. kast
| Risico-analyse Elektrische installatie |  |  |  | 1150 | 0 | Risico-analyse Elektrische installatie risicoreductie | [5 empty] | 1150
| Elektriciteitskast |  | Kastnummer |  | Gebouw |  | Elektriciteitskast |  | Kastnummer | 0 |  | Gebouw
RA nr | Locatie: |  | Uitvoerders |  |  | RA nr | Locatie: | 0 | Uitvoerders | 0 |  | 0
| Voedingsspanning | [8 empty] | 0
Volgnr | Voeding komt van : |  |  |  |  | Volgnr |  |  |  | 0
| Conformiteitsattest aanwezig | ja | neen | [6 empty] | 0
1 | Aantal inbreuken op deze kast (zie keuringsverslag) |  |  | Niet geweten | 50 | 1 | . |  |  |  | 0 | 50
2 | Aantal opmerkingen ivm deze kast |  |  | Niet geweten | 50 | 2 | . |  |  | Gevolg geven aan de opmerkingen: Stappenplan opstellen | 0 | 50
3 | Kortsluitstroommeting ? |  |  | Geen idee | 50 | 3 | . |  |  |  | 0 | 50
4 | Aansluiting aardingsgeleider |  |  | Niet bekend | 50 | 4 | . |  |  | Aardingsgeleider stevig vastzetten | 0 | 50
5 | Overbodige elektrische componenten/leidingen in de kast? |  |  | Niet bekend | 50 | 5 | . |  |  | Overbodige componenten, leidingen wegnemen. | 0 | 50
6 | Isolatiemateriaal is brandvertragend ? |  |  | Niet geweten | 50 | 6 | . |  |  | Brandvertragend materiaal voorzien, eventueel de kast vervangen | 0 | 50
7 | Staat het kastnummer op de kast en komt dit overeen met het blokschema ? |  |  | niet bekend | 50 | 7 | . |  |  | Unieke kastnummer volgens de stroomboom duidelijk op de kast vermelden. | 0 | 50
8 | Symbool elektriciteit + voltage/netsysteem + picto niet voor onbevoegden op de kastdeur |  |  | Niet bekend | 50 | 8 | . |  |  | Symbool elektriciteit + voltage + picto niet voor onbevoegden aanbrengen | 0 | 50
9 | Eendraadschema in de kast ? |  |  | Niet bekend | 50 | 9 | . |  |  | Juiste eendraadschema in de kast aanbrengen | 0 | 50
10 | Situatieschema correct uitgetekend en beschikbaar |  |  | Niet bekend | 50 | 10 | . |  |  | Juiste eendraadschema in de kast aanbrengen | 0 | 50
11 | Thermografisch beeld van de kast |  |  | niet geweten | 50 | 11 | . |  |  | Thermografisch beeld nemen van de kast | 0 | 50
12 | Warmteuitstraling wordt gehinderd |  |  | Niet gekend | 50 | 12 | . |  |  | Zorgen voor voldoende circulatie rond de component | 0 | 50
13 | Thermische beveiliging voor motoren |  |  | Onbekend | 50 | 13 | . |  |  | Thermische beveiliging vervangen | 0 | 50
14 | Kast afgesloten voor onbevoegden |  |  | Niet bekend | 50 | 14 | . |  |  | Slot voorzien op de kast + procedure voor toegankelijkheid van de kast (BA4/5) | 0 | 50
15 | In de kast bevinden zich dingen die er niet thuis horen (rommel, stof, …) |  |  | Niet bekend | 50 | 15 | . |  |  | Kast opruimen | 0 | 50
16 | Werking aardlekbeveiliging ? |  |  | Niet getest | 50 | 16 | . |  |  | Juiste aardbeveiliging plaatsen, periodieke controle organiseren | 0 | 50
17 | Bereikbaarheid/ zichtbaarheid van/bij de kast |  |  | Niet bekend | 50 | 17 | . |  |  | Toegang/bereikbaarheid tot de kast vrijmaken | 0 | 50
18 | Conforme aarding (geel/groen, juiste sectie,…) |  |  | Niet bekend | 50 | 18 | . |  |  | Juiste aardingssectie aanbrengen, aarding verbinden met de kastdeur indien van metaal | 0 | 50
19 | Instructies aanwezig ? |  |  | Onbekend | 50 | 19 | . |  |  |  | 0 | 50
20 | Er bevinden zich brandbare/explosieve producten in de rechtreekse omgeving van de kast |  |  | Niet gekend | 50 | 20 | . |  |  | De noodzakelijke instructies voorzien | 0 | 50
21 | Delen die vonken kunnen geven in de kast zijn afgeschermd |  |  | Niet geweten | 50 | 21 | . |  |  | Componenten die vonken kunnen veroorzaken afschermen | 0 | 50
22 | Is er een geschikte brandblusser (CO2 of schuim) in de buurt van de kast ? |  |  | Niet bekend | 50 | 22 | . |  |  | Een CO2- of waterschuimblusser aanbrengen in de buurt van de kast aanbrengen | 0 | 50
23 | Zijn de componenten in de kast gelabeld? |  |  | niet gekend | 50 | 23 | . |  |  | Een CO2- of waterschuimblusser aanbrengen in de buurt van de kast aanbrengen | 0 | 50
24 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) |  |  |  | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) |  |  |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | RISICO | 1150 |  | Risico gereduceerd tot : |  |  |  | 1150 | 1150
Note on B8: De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuring op deze elektrische kast werd uitgevoerd door een EDTC. Dit verslag bevat al dan niet inbreuken.
Note on B9: Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC. Dit verslag bevat al dan niet opmerkingen.
Note on B10: Elektrische componenten die in een installatie zijn verwerkt dienen te kunnen weerstaan aan de maximale kortsluitstroom die door de component kan vloeien. Om de max. kortsluitstroom te kennen dient men deze te berekenen en/of te meten. (zie keuringsverslag) De grootte van de kortsluitstroom wordt bepaald door o.a. de draadsectie, het verloop en de afstand tot de HS- cabine,…
Note on B11: Aarding is een heel belangrijke beveiliging in een elektrische installatie. Als de aardingsgeleiders echter niet (allemaal degelijk) zijn aangesloten, heeft het geen zin. Een eventueel metalen kastdeur moet ook verbonden zijn met de aarding.
Note on B12: Soms zijn er in kasten in de loop der jaren aanpassingen gebeurd, waarbij bepaalde kringen werden afgekoppeld. De alzo ontstane overbodige componenten/draden/leidingen dienen te worden verwijderd uit de kast.
Note on B13: In een elektrische kast is er een verhoogd risico op brand. Hierbij is het belangrijk dat het schakelmateriaal (componenten, leidingen, draden,…), alsmede de kast zelf in brandvertragend materiaal zijn uitgevoerd. Problemen kunnen ontstaan als er o.a. draden zijn met stoffen isolatie of houten kasten.
Note on B14: Om de opbouw van de elektrische installatie in de praktijk te herkennen, dient het nummer van de kast te worden aangegeven. Dit nummer moet natuurlijk overeenkomen met het nummer zoals het staat aangegeven in het blokschema.
Note on B15: Om duidelijk aan te geven dat het over een elektrische kast gaat, moet de bijbehorende pictogram, alsmede de max. voedingsspanning op de kast worden aangegeven. Om de gebruikers er de aandacht op te vestigen dat deze kast enkel toegankelijk is voor BA4 en/of BA5 gecodificeerde kan dit best ook gemarkeerd staan op de kastdeur.
Note on B16: Om onmiddellijk zicht te krijgen op het deel van de elektrische installatie wat bediend wordt vanuit deze elektrische kast, dient het correcte en volledige eendraadschema in de kast te zitten.
Note on B17: Om misverstanden te voorkomen bij o.a. het spanningsloos zetten van een bepaalde kring, is het wenselijk dat er een duidelijk situatieplan is. Het situatieplan geeft de juiste plaats aan van o.a. de verschillende schakelaars, stopcontacten, lichtpunten,… met de kringaanduidingen en volgnummer. Het situatieschema moet uiteraard overeenkomen met het eendraadschema.
Note on B18: Losse contacten kunnen doordat ze soms contact geven en dan weer niet, de temperatuur aan de contactpunten aanzienlijk laten oplopen. Dit is de belangrijkste oorzaak van brand t.g.v. elektriciteit. Om het fenomeen van de zogenaamde “hotspots” op te sporen is een thermografische camera een handig en betrouwbaar hulpmiddel. Met deze camera kan men thermografische beelden maken van de kast, zonder contact te maken met de componenten. Uit zo’n thermografisch beeld kan men ook de zwaarder belaste installatiedelen gemakkelijk analyseren.
Note on B19: Mogelijk bevinden er zich in de kast componenten die warmte uitstralen (transfo, relais,…). Deze componenten mogen niet volledig dicht ingebouwd zijn, maar moeten hun warmte kunnen afgeven, zonder dat daarbij elektrisch genaakbare delen ontstaan. Als het zwaardere stuurtransfo’s betreft worden deze meestal in een kast met aangedreven ventilatie ingebouwd.
Note on B20: Motoren hebben een groter aanloopkoppel, waarbij ze tijdelijk een grotere stroom trekken. Bij een gewone zekering zal deze uitschakelen in deze opstartperiode. Op een thermische motorbeveiliging is de overstroomtijd beperkt instelbaar. Als de motor tijdens bedrijf meer stroom moet trekken omwille van te zware belasting (wrijving, breuk, overbelasting,…) zal de thermische beveiliging uitvallen.
Note on B21: Is deze kast afgesloten, opdat enkel de BA4’s en BA5’s toegang hebben tot de kast.
Note on B22: In een elektrische kast horen enkel dingen thuis die met de elektrische installatie te maken hebben. Als er andere dingen in aanwezig zijn, heeft dit meestal te maken met de toegankelijkheid van de kast. Stof en ander vuil in de kast betekent meestal dat de kast niet structureel/organisatorisch wordt afgesloten of niet (meer) stofdicht is
Note on B23: Om de goede werking van de differentieel/aardlekbeveiliging te kunnen garanderen op het moment dat het nodig blijkt, is het belangrijk dat de werking periodiek wordt getest. Op de differentieel staat speciaal hiervoor een testknopje, wat na het indrukken hiervan het achterliggende deel van de installatie onmiddellijk spanningsloos moet zetten.
Note on B24: Elke elektrische kast moet steeds bereikbaar zijn, materialen die gestapeld zijn voor de kast belemmeren de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de elektrische kast. Gezien er dikwijls de noodzaak is om bij de kast te zijn als de spanning is uitgevallen, kan best nabij de kast noodverlichting worden voorzien.
Note on B25: De kleur van de aardingsdraad is gereglementeerd (geel/groen) De sectie van de draad moet dezelfde zijn als de andere draden naar/ van dezelfde component. De sectie van de centrale aarding moet conform en in functie van de grootte van de installatie zijn.
Note on B26: Personen die werken dienen uit te voeren aan de elektrische installaties moeten beschikken over de nodige instructies omtrent afschakelen, signalisatie, afspraken, toelatingen, bevoegdheden, EHBO,…
Note on B27: Weer omwille van het feit dat een elektrische schakelkast een verhoogd brandrisico is, dient er nabij zo’n kast geen brandbaar of zeker geen licht- of zeer licht ontvlambaar materiaal te worden gestockeerd.
Note on B28: Vermogenschakelaars en andere componenten die vonken kunnen geven tijdens de afschakeling dienen te worden afgeschermd, zodat de vonken niet vrij kunnen rondvliegen.
Note on B29: Om snel een beginnende brand in een elektrische kast te kunnen blussen, is het raadzaam dat er een geschikt blusmiddel in de buurt van de elektrische kast bereikbaar is.
Note on B30: Om aan de hand van het eendraadschema de juiste componenten in de kast terug te vinden, kunnen deze maar beter juist, uniek en volledig gemarkeerd zijn.

## lokaal
| Gevoed vanuit kast-nummers | Risico-analyse Elektrische installatie |  |  |  | Gevoed vanuit kast-nummers | 0 | 0 | Risico-analyse Elektrische installatie Reductie |  |  |  | 700
| Lokaal | uitvoerders: |  | 700 |  | Lokaal | 0 |  | uitvoerders: |  | 0
| Functie: |  |  | gebouw |  | Functie: | 0 |  |  |  | 0 |  | gebouw
RA nummer | Aantal stopcontact.: | kringen: |  |  | RA nummer | Aantal stopcontact.: |  | 0 | kringen: | 0 | 0 |  | 0
| Aantal lichtpunten.: | kringen: |  |  |  | Aantal lichtpunten.: |  | 0 | kringen: | 0 | 0
| Aantal schakelaars.: | Elek.kast |  |  |  | Aantal schakelaars.: |  | 0 | Elek.kast | 0 | 0
Volgnr | Aantal losse verbruikers.: |  | Geschat vermogen (W) : |  | Volgnr | Aantal losse verbruikers.: |  |  |  | 0 | Geschat vermogen (W) : |  | #REF!
| Aantal vast aangesloten verbruikers.: |  | Geschat vermogen (W) : |  |  | Aantal vast aangesloten verbruikers.: |  |  |  | 0 | Geschat vermogen (W) : |  | 0
Belangr.uitw. Invl.:
1 | Uitwendige invloeden van het lokaal zijn bepaald. |  | Onbekend | 50 | 1 | . | [5 empty] | 0 | 50
2 | De gebruikte componenten komen overeen met de vereiste uitwendige invloeden. |  | Onbekend | 50 | 2 | . | [5 empty] | 0 | 50
3 | Beschadigde elektrische componenten. |  | Onbekend | 50 | 3 | . | [5 empty] | 0 | 50
4 | Aarding stopcontacten |  | Onbekend | 50 | 4 | . | [5 empty] | 0 | 50
5 | Stopcontacten voorzien van kinderbeveiliging |  | Onbekend | 50 | 5 | . | [5 empty] | 0 | 50
6 | Aarding verlichting |  | Onbekend | 50 | 6 | . | [5 empty] | 0 | 50
7 | Beschadigde elektrische leidingen |  | Niet gekend | 50 | 7 | . | [5 empty] | 0 | 50
8 | Loshangende elektrische leidingen |  | Niet geweten | 50 | 8 | . | [5 empty] | 0 | 50
9 | Mechanische afschermingen |  | Niet gekend | 50 | 9 | . | [5 empty] | 0 | 50
10 | Aanwezigheid tafelcontactdozen |  | Onbekend | 50 | 10 | . | [5 empty] | 0 | 50
11 | Equipotentieelverbindingen |  | Onbekend | 50 | 11 | . | [5 empty] | 0 | 50
12 | Nullastbeveiliging van de arbeidsmiddelen |  | Niet geweten | 50 | 12 | . | [5 empty] | 0 | 50
13 | Is er kans op een explosieve gas/stofatmosfeer |  | Niet geweten | 50 | 13 | . | [5 empty] | 0 | 50
14 | Er bevinden zich elektrisch genaakbare batterijen,transfo, accumulatoren, condensatoren |  | Niet geweten | 50 | 14 | . | [5 empty] | 0 | 50
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RISICO | 700 |  | RISICO GEREDUCEERD TOT : | [6 empty] | 700
vocht
water
stof
Explosie
Mech.belast.
BA4/BA5
…………
Note on B10: Het lokaal staat vermeld in de lijst van de uitwendige invloeden.
Note on B11: Wat in de lijst staat komt ook overeen met de praktijk. Vochtige ruimtes zijn uitgerust met spatwaterdichte elektrische componenten, stofrijke omgeving is voorzien van stofdichte uitvoering,…
Note on B12: Tijdens een controleronde in het lokaal worden er geen kapotte/beschadigde elektrische componenten vastgesteld. Zoals kapotte lichtschakelaars, stopcontacten, aftakdozen met ontbrekende deksels,… Zo ontstaan er immers delen die enkel geïsoleerd zijn of zelfs direct contact met elektriciteit mogelijk is.
Note on B13: De stopcontacten zijn voorzien van een aarding. Stopcontacten zonder aarding mogen enkel gebruikt worden voor toestellen/apparaten die dubbel geïsoleerd zijn.(klasse 2)
Note on B14: In een omgeving met kinderen onder de 12 jaar, welke de risico’s van elektriciteit nog niet zo goed kunnen inschatten, kan best de installatie worden uitgevoerd met stopcontacten met kinderbeveiliging.
Note on B15: Indien verlichtingsarmaturen uit elektrische geleidend materiaal zijn opgebouwd dien deze te worden voorzien van een aarding aan de massa. Enkel indien het dubbelgeïsoleerde of verlichting op lage veiligheidsspanning is, moeten ze niet worden geaard.
Note on B16: Als leidingen worden beschadigd door bvb. mechanische energie kan de buitenste isolatielaag weg zijn, hierdoor is het slecht enkel geïsoleerd en dus niet meer aanvaardbaar. Als de mechanische kracht zelfs de beide isolatielagen beschadigd, is er mogelijkheid tot direct contact met elektriciteit.
Note on B17: Loshangende elektrische leidingen zijn niet alleen slordig maar kunnen inhaak- of valgevaar opleveren. Een kabel die niet goed is vastgemaakt zorgt bovendien voor extra belasting op de elektrische verbindingen, waardoor losse contacten en dus vonken kunnen ontstaan.
Note on B18: Kabels die in een omgeving met risico op mechanische beschadiging zijn geplaatst, dienen te worden voorzien van een degelijke bescherming tegen beschadiging.
Note on B19: Tafelcontactdozen zijn handige tijdelijke uitbreidingen van de elektrische installatie, maar mag geen structurele uitbouw van uw elektrische installatie worden. De maximaal toelaatbare vermogens moeten nog steeds (ook tijdelijk) gerespecteerd blijven. Indien de behoefte aan stopcontacten blijvend groter is, dient de vaste installatie (reglementair) te worden uitgebreid.
Note on B20: Alle metalen delen, die bereikbaar zijn voor de personen die aanwezig zijn in het lokaal, dienen met de aarding te worden verbonden. Op die manier zal een lekstroom die toevallig, ook al heeft dit niets met de elektrische installatie te maken, op dit metalen deel komt, toch naar de aarde worden afgeleid. Vb. Waterleidingen, verwarmingstoestellen, metalen steunen,…
Note on B21: Voor arbeidsmiddelen geldt dat ze moeten voorzien zijn van een nulspanningsbeveiliging d.w.z. dat een in bedrijf zijnde aangedreven arbeidsmiddel na een stroomonderbreking niet, zonder extra startfunctie, terug in werking mag treden.
Note on B22: Indien in het lokaal een explosieve gas- of stof- atmosfeer kan ontstaan, zal blijken uit het explosieveiligheidsdocument en zoneringsplan welke maatregelen naar de elektrische installatie dienen te worden genomen.
Note on B23: Soms staan er bijzondere elektrische componenten in een lokaal opgesteld. Belangrijk hierbij is dat deze onbereikbaar zijn voor de gebruikers en/of dat ze degelijk zijn afgeschermd zodat er geen contact kan zijn met elektriciteit. Bij de afscherming dient er rekening te worden gehouden met beschadiging, vandalisme, op de tafel gaan staan,…

## gegevens
Installatie
3 | Inbrinstall1 | Inbreukinst1 |  | Inbrinstallred
| Inbrinstallopl | Geen alg.inbreuken i.v.m. de installatie | 0 | . | 0
|  | 1 alge.inbreuk op de installatie | 49 | Algemene inbreuk structureel wegwerken | 49
|  | 2 alg. inbreuken op de installatie | 100 | Alle algemene inbreuken structureel wegwerken | 200
|  | 3 alg. inbreuken op de installatie | 150 | . | 0
|  | Meer dan 3 alg. inbreuken op de installatie | 200 | . | 0
|  | Onbekend | 50
4 | Opmerkinstall1 | Opmerkinstallx1 |  | Opmerkinstallred
| Opmerkinstallopl | Geen alg.opmerkingen i.v.m. de installatie | 0 | . | 0
|  | 1 alg. opmerking op de installatie | 30 | Algemene opmerking wegwerken | 30
|  | 2 alg. opmerkingen op de installatie | 60 | Alle algemene opmerkingen wegwerken | 120
|  | 3 alg. opmerkingen op de installatie | 90 | . | 0
|  | Meer dan 3 alg. opmerkingen op de installatie | 120 | . | 0
|  | Onbekend | 50
5 | Netsyst | Netsystx |  | Netsystred
| Netsystopl | Er is slecht één netsysteem en met zekerheid gekend | 0 | . | 0
|  | Er is slecht één netsysteem, maar niet duidelijk welk. | 30 | Zekerheid over het toegepaste netsysteem bekomen. | 30
|  | Er zijn meerdere netsystemen, maar zijn duidelijk gescheiden | 0 | Verschillende netsystemen duidelijk markeren ! | 20
|  | Er zijn meerdere netsystemen, maar niet duidelijk gescheiden | 40 | Verschillende netsystemen duidelijk scheiden | 40
|  | Er zijn meerdere netsystemen, er is geen duidelijkheid welke. | 100 | Grondige analyse uitvoeren op de netsystemen, scheiden en markeren | 100
|  | Andere problemen met het netsysteem | 80 | Alles overzetten naar één netsysteem, niet langer gebruikte netsysteem opheffen | 100
|  | Geen idee ! | 50 | . | 0
6 | blokschemanv | blokschemanv_1 |  | blokschemared
| blokschemaopl | 100 % in orde | 0 | . | 0
|  | 80% in orde | 10 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien het blokschema van de installatie te vervolledigen. | 25
|  | 50% in orde | 15 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien het blokschema van de installatie op te maken | 25
|  | 20% in orde | 20 | . | 0
|  | Geen blokschema | 25 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
7 | Eendraadschemax | eendraadx |  | Eendraadschemared
| endraadschemaopl | 100 % in orde | 0 | . | 0
|  | 80% in orde | 5 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien de eendraadschema's van de installatiedelen te vervolledigen. | 25
|  | 50% in orde | 10 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien de eendraadschema's van de installatiedelen op te maken. | 25
|  | 20% in orde | 15 | . | 0
|  | Geen eendr.schema's | 25 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
8 | BA4x | BA4 personeel |  | BA4red
| BA4opl | Er zijn voldoende BA4+ opleiding + attest met bevoegdheden | 0 | . | 0
|  | Er zijn voldoende BA4 zonder of onvoldoende opleiding | 20 | De aangestelde BA4's een geschikte opleiding laten volgen. | 20
|  | Er zijn onvoldoende BA4's | 30 | Bijkomende BA4's opleiden en aanstellen | 30
|  | Er zijn geen BA4's | 40 | Voldoende BA4's opleiden en aanstellen | 40
|  | Onbekend | 50 | Attest opmaken met vermelding van de bevoegdheden | 0
9 | BA5X | BA5 personeel |  | BA5red
| BA5opl | Er zijn voldoende BA5+ opleiding + attest met vermelding van bevoegdheden | 0 | . | 0
|  | Er zijn voldoende BA5 zonder of onvoldoende opleiding | 30 | De aangestelde BA5's een geschikte opleiding laten volgen. | 30
|  | Er zijn onvoldoende BA5's | 35 | Bijkomende BA5's opleiden en aanstellen | 35
|  | Er zijn geen BA5's | 45 | Voldoende BA5's opleiden en aanstellen | 45
|  | Onbekend | 50 | Attest opmaken met vermelding van de bevoegdheden | 0
10 | Installverantwx | Installatieverantw |  | Installatieverantwred
| Installverantwopl | Ja met kennis van elektriciteit | 0 | . | 0
|  | Ja zonder kennis van elektriciteit | 20 | De installatieverantwoordelijke dient goede contacten te onderhouden met een elektrische installateur | 20
|  | Neen | 35 | Er moet een installatieverantwoordelijke worden aangesteld. | 35
|  | Onbekend | 50 | . | 0
11 | kastenx | Kastenafgeslx |  | Kastenafgeslred
| kastenopl | Alle kasten afgesloten | 0 | . | 0
|  | 80% zijn afgesloten | 20 | Mogelijkheid om de kasten af te sluiten voorzien op alle kasten + sluitingsprocedure uitwerken/implementeren. | 80
|  | 50% zijn afgesloten | 30 | . | 0
|  | 20% zijn afgesloten | 40 | . | 0
|  | Geen enkele kast is afgesloten | 80 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
1 | keuringx | keuringuitgev |  | Keuringred
| keuringopl | Volledige installatie is gekeurd | 0 | . | 0
|  | 80% vd installatie gekeurd | 60 | Keuring laten uitvoeren op niet gekeurde installatiedelen | 120
|  | 50% van de installatie gekeurd | 80 | Keuring laten uitvoeren op installatiedelen (gebouwen) | 120
|  | 20% van de installatie gekeurd | 120 | Keuring laten uitvoeren op de volledige installatie/kasten | 1000
|  | De installatie is niet gekeurd | 1000 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
2 | kastkeuringx | kastkeuringOK |  | kastkeuringred
| kastkeuringopl | 100 % uitgevoerd | 0 | . | 0
|  | 80% uitgevoerd | 60 | Kastkeuring laten uitvoeren op de niet eerder gekeurde kasten. (periodiek om de 5 jaar) | 45
|  | 50% uitgevoerd | 80 | . | 0
|  | 20% uitgevoerd | 120 | . | 0
|  | Geen enkele kast gekeurd | 500 | Keuring laten uitvoeren op alle elektrische kasten. (5 jaarlijks) | 500
|  | Onbekend | 50 | . | 0
12 | Conformiteitx | conformiteit OK |  | conformiteitred
| Conformiteitopl | Van de installatie en alle kasten beschikbaar | 0 | . | 0
|  | Er is een conformiteit van de oorspronkelijke installatie, niet van de uitbreidingen | 25 | Conformiteitskeuring laten uitvoeren op de installatie/kasten waarvan deze ontbreekt en opnemen in het elektrsich dossier vd installatie | 45
|  | 50% vd installatie heeft een conformiteit | 35 | Conformiteitskeuring laten uitvoeren op alle elektrische kasten/installatie + opnemen in het elktr. dossier. | 45
|  | 20% vd installatie heeft een conformiteit | 40 | Conformiteitskeuring laten uitvoeren op de uitbreiding van de installatie. | 25
|  | Er is geen conformiteit van de installatie, noch van de bijgeplaatste kasten | 45 | Conformiteitskeuring op aanpassing van de installatie | 25
|  | Onbekend | 50 | . | 0
13 | Differentieelx | differentieeltest |  | Differentieelred
| Differentieelopl | Alle differentieels getest | 0 | . | 0
|  | 80% vd differentieels worden getest | 30 | Procedure + register opstellen/implementeren zodat alle differentieels 3 maandelijks worden getest. | 150
|  | 50% vd differentieels worden getest | 40 | . | 0
|  | 20% vd differentieels worden getest | 60 | . | 0
|  | Controle wordt helemaal niet uitgevoerd | 150 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
14 | aarding | Aardingsweerstand |  | Aardingredt
| aardingopl | Weerstand < 30 ohm | 0 | . | 0
|  | 30 < weerstand <100 | 45 | Bijkomende aardingen voorzien | 120
|  | 100 < weerstand < 300 | 90 | Bijkomende differentieels voorzien | 120
|  | 300 < weerstand | 120 | Aardingsweerstand laten meten en eventueel bijkomende maatregelen nemen om de aardingsweerstand te verkleinen. | 120
|  | Niet bekend | 50 | Aardingsweerstand moet aangepast worden tot onder of gelijk aan het wettelijk minimum | 120
|  |  |  | Controleren van beschermgeleider | 49
|  |  |  | . | 0
15 | Aardingaanwx | Aardingaanwezigx |  | Aardingaanwred
| Aardingaanwopl | Overal aarding | 0 | . | 0
|  | 80% voorzien van aarding | 30 | Aarding voorzien in het installatiedeel, waarvoor dit nog niet is voorzien. | 45
|  | 50% voorzien van aarding | 35 | Aarding aanbrengen in de installatie. | 120
|  | 20% voorzien van aarding | 40 | . | 0
|  | Nergens aarding | 120 | . | 0
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
16 | Omgevingsinvlx | Omgevingsinvloedx |  | Omgevingsinvlred
| Omgevingsinvlopl | Volledig klaar | 0 | . | 0
|  | Voor 80 % klaar | 15 | Lijst met uitwendige invloeden wordt in overleg met de installatieverantwoordelijke en met goedkeuring van de EDTC opgesteld voor de volledige installatie. | 30
|  | Voor 50 % klaar | 20 | Lijst met uitwendige invloeden wordt in overleg met de installatieverantwoordelijke en met goedkeuring van de EDTC opgesteld . | 30
|  | Voor 20 % klaar | 25 | . | 0
|  | Nog niet opgesteld | 30 | . | 0
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
17 | Procedurex | Procedureelek |  | Procedurered
| Procedureopl | Er is een procedure en ze wordt consequent toegepast | 0 | . | 0
|  | Er is een procedure , maar wordt niet altijd toegepast | 25 | De opgestelde procedure wordt gecontroleerd op strikte toepassing | 49
|  | Er is een procedure, maar wordt zelden toegepast | 30 | Er worden procedures voor werken aan de elektrische installatie uitgewerkt, geïmplementeerd en opgevolgd. | 49
|  | Er is een procedure, maar wordt niet toegepast | 45 | . | 0
|  | Er is geen procedure | 49 | . | 0
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
18 | overspan | Overspanning |  | overspanred
| Overspanopl | Overspanningbeveiliging voorzien | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Geen overspanningsbeveiliging voorzien | 35 | De wg onderneemt stappen om een overspanningsbeveiliging in de installatie te laten plaatsen | 35
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
19 | Bliksem | Blikseminslag |  | Bliksemred
| Bliksemopl | Bliksemafleider voorzien | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Geen bliksemafleider voorzien | 35 | De wg onderneemt stappen om een bliksembeveiliging in de installatie te laten plaatsen | 35
|  | Niet geweten | 50 | wg onderneemt stappen om na te gaan of er bliksembeveiliging moet komen – RA laten uitvoeren | 20
20 | cos | cosinus |  | cosred
| cosopl | Aanwezig en OK | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Automatische ontlading bij afschakeling | 10 | De wg gaat na of er in de installatie een condensator te verbetering van de cos phi aanwezig is en zo ja of deze bij afschakeling automatisch ontlaadt | 10
|  | Manueel te ontladen | 10 | Automatische ontlading laten installeren, procedure voor afschakeling uitschrijven/implementeren. | 10
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
22 | spanning | spanninguitval |  | spanningred
| spanningopl | Geeft geen problemen | 0 | . | 0
|  | Kleine gevolgen (comfort) | 10 | Noodbatterijen, alarm, noodverlichting op kritische plaatsen voorzien voorzien | 40
|  | Matige gevolgen(functie) | 20 | Noodagregaat voorzien | 40
|  | Grote gevolgen(veiligheid) | 40 | Alarmmelding bij spanningsuitval | 25
|  | Niet bekend | 50 | Noodaggregaat + alarmmelding bij spanningsuitval | 40
21 | Werkverantw | werkverantwx |  | werkverantwoplx
| Werkverantwopl | Ja met kennis van elektriciteit | 0 | . | 0
|  | Ja zonder kennis van elektriciteit | 30 | Werkzaamheden aan de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd door een buitenfirma-elektriciteit, met toestemming van de installatieverantwoordelijke | 30
|  | Neen | 45 | Er moet een werkverantwoordelijke met kennis van elektriciteit en de installatie worden aangesteld. | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
|  | . | 0 | . | 0
Elektrische kast
1 | Inbreukxx | inbreukxx1 |  | inbreukxxopl1
| inbreukxxopl | Er zijn geen inbreuken | 0 | . | 0
|  | 1 | 49 | 1 Inbreuk onmiddellijk oplossen | 49
|  | 2 | 100 | 2 Inbreuken oplossen (stappenplan = korte termijn) | 100
|  | 3 of meer | 150 | Meerdere inbreuken oplossen (stappenplan = korte termijn) | 150
|  | Geen keuring van de kast | 200 | Kast laten keuren door een EDTC en alle inbreuken wegwerken | 200
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
2 | Opmerkkastxx | Opmerkkastxx1 |  | Opmerkkastoplx1
| opmerkkastoplx | Geen opmerkingen | 0 | . | 0
|  | 1 | 30 | 1 opmerking wegwerken | 30
|  | 2 | 60 | Beide opmerkingen wegwerken (stappenplan) | 60
|  | 3 | 90 | 3 opmerkingen wegwerken (stappenplan) | 90
|  | 4 | 120 | 4 opmerkingen wegwerken (stappenplan) | 120
|  | Meer dan 4 | 150 | Alle opmerkingen wegwerken (stappenplan) | 150
|  | Geen keuring van de kast | 180 | Kast laten keuren door EDTC en alle opmerkingen wegwerken | 180
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
3 | Kortsl | Kortslx |  | Kortslmetred
| Kortslmetopl | Componenten voldoen aan de max. kortsluitstroom | 0 | . | 0
|  | Kortsluitstroom werd niet gemeten | 49 | Kortsluitstroom (laten) meten en indien de componenten niet bestand zijn tegen de max. kortsluitstroom, deze vervangen. | 150
|  | Component(en) zijn niet bestand tegen de max.kortsluitstroom | 150 | Component(en) vervangen door component(en) met de juiste max. toelaatbare waarde. | 150
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Geen idee | 50 | . | 0
4 | Beschermgeleider | Beschermgeltt |  | Beschmgeltt
| Beschmgelt | Goed aangesloten | 0 | . | 0
|  | Geen strakke verbinding | 10 | Beschermingsgeleider strak aansluiten | 49
|  | Hangt los | 49 | Beschermingsgeleider goed vastzetten | 49
|  | Kleurencode geel/groen niet gerespecteerd | 30 | Beschermingsgeleider duidelijk markeren/ indien haalbaar vervangen. | 30
|  | Niet bekend | 50 | Controleren van beschermgeleider | 30
|  |  |  | . | 0
5 | Overbodig | Overbodige |  | Overbodigred
| overbodigopl | Niets overbodig, hooguit wachtautomaten | 0 | . | 0
|  | Enkel reservecomponenten | 5 | Overbodig materiaal verwijderen | 25
|  | Enkele overbodige leidingen | 25 | Overbodige/ niet gebruikte/aangesloten leidingen verwijderen uit de kast | 25
|  | Enkele overbodige componenten | 20 | Overbodige/ niet gebruikte/aangesloten leidingen verwijderen uit de kast | 25
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
6 | Brandvertragend | Brandvertr |  | Brandvertragendred
| brandvertragendopl | Brandvertragende isolatie | -15 | . | 0
|  | Deels brandvertragende isolatiemateriaal | 5 | Brandvertragend materiaal voorzien | 15
|  | Geen brandvertragend materiaal | 15 | Brandvrije kast voorzien | 15
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
7 | Kastnrx | Kastnummerx |  | Kastbrred
| kastnropl | Kastnummer staat op de kast en komt overeen met blokschema | 0 | . | 0
|  | Kastnummer staat op de kast en komt niet overeen met blokschema | 20 | Kastnummer aanpassen in overeenstemming met het blokschema | 20
|  | Kastnummer staat niet vermeld op de kast | 30 | Correcte kastnummer in overeenstemming met het blokschema aanbrengen op de elektr.kast. | 30
|  | Kastnummer onbekend | 40 | Een kastnummer toekennen aan de kast, opnemen in het blokschema en aanduiden op de kast. | 40
|  | niet bekend | 50 | . | 0
8 | Pictox | pictovoltagex |  | Pictored
| pictoopl | Pictogram ELEKTR + voltage/ netsysteem staat vermeld op de kast | 0 | . | 0
|  | Pictogram staat vermeld op de kast, geen voltage/netsysteem (of onduidelijk) | 25 | Voltage/netsysteem aanbrengen op de elektr.kast | 25
|  | Pictogram, noch voltage/netsysteem staat vermeld op de kast. (of onduidelijk) | 25 | Pictogram "gevaar elektriciteit" en voltage/netsysteem aanduiding aanbrengen op de elektr.kast. | 25
|  | De kast heeft geen deur | 49 | Deur herstellen/vervangen of kast vervangen en voorzien van picto "gevaar elektriciteit" + voltage/netsysteem aanduiding | 49
|  | Niet bekend | 50 | Netsysteem aanbrengen op de kastdeur | 25
9 | eendraad1x | Eendraad1aanwt |  | eendraad1red
| eendraad1opl | Zit in kast /duidelijk | 0 | . | 0
|  | Zit in de kast /onduidelijk | 25 | Eendraadschema verduidelijken/vervolledigen | 25
|  | Zit niet in de kast, maar bestaat wel. | 30 | Een kopie van het eendraadschema aanbrengen in de kast | 30
|  | Eendraadsschema onjuist of onvolledig | 40 | Eendraadschema updaten | 40
|  | Eendraadschema onbestaande | 49 | Eendraad schema (laten) opmaken en een kopie in de kast aanbrengen | 49
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
10 | situatieschema | situatieschemax |  | Situatieschemaopl
| situatieschemaopl | Correct en beschikbaar | 0 | . | 0
|  | Beschikbaar maar niet correct/up-to-date | 25 | Situatieplan aanpassen/up-daten | 25
|  | Niet beschikbaar | 35 | Situatieplan opmaken | 35
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
|  | . | 0 | . | 0
11 | thermox | thermobeeldx |  | thermored
| thermoopl | Thermobeeld geeft geen bijzonderheden | -25 | . | 0
|  | Thermobeeld geeft een duidelijke hotspot | 45 | Oorzaak van de hotspot uitzoeken en herstellen. (vb. verbindeingen controleren en vastdraaien) | 45
|  | Thermobeeld geeft een verwarmde zone aan | 35 | Oorzaak van de verhoogde temperatuur opzoeken en verhelpen. (vb. slechte warmteafvoer componenten) | 35
|  | Geen thermobeeld beschikbaar | 25 | Thermobeeld (laten) maken van de elektrische kast. | 25
|  | niet geweten | 50 | . | 0
12 | Warmtet | warmteafvoert |  | Warmtered
| warmteopl | Vrije circulatie mogelijk | 0 | . | 0
|  | Deels belemmerde circulatie | 25 | Oorzaak van de slechte warmteafvoer opsporen en verwijderen. | 25
|  | Geen warmteafgifte mogelijk | 40 | Component in een afzonderlijke geventileerde kast aanbrengen. | 40
|  | Niet gekend | 50 | . | 0
|  | NVT | 0
13 | Thermiek | Thermischebev |  | Thermiekred
| thermiekopl | Thermiek OK | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Geen thermische beveiliging | 45 | Thermische beveiliging ter bescherming van overbelasting van een motor voorzien en juist instellen. | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
14 | slotx | Slotvoorzienx |  | slotred
| slotopl | Kast is afgesloten | 0 | . | 0
|  | Voorzien om af te sluiten, doch niet afgesloten | 30 | Slot voorzien op de kast, procedure voor toegang en sluiten uitwerken/implementeren | 45
|  | Slot voorzien, sleutel kwijt | 35 | Slot vervangen op de kast, procedure voor toegang en sluiten uitwerken/implementeren | 45
|  | Geen slot voorzien | 45 | Mogelijkheid om de kast te sluiten voorzien, procedure voor toegang en sluiten uitwerken/imlplementeren | 45
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
15 | draadsecx | draadsectiex |  | rommelred
| rommelopl | Leeg en stofvrij | 0 | . | 0
|  | Onbrandbaar materiaal | 20 | Materiaal verwijderen uit de kast | 35
|  | Brandbaar materiaal + stof | 35 | Materiaal en stof verwijderen uit de kast, reden van stofophoping achterhalen en constructief aanpakken | 35
|  | Stof | 35 | Stof verwijderen en de reden van de stofophoping achterhalen en constructief aanpakken. | 35
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
16 | Aardlekx | Aardlekbeveiligingx |  | Aardlekred
| aardlekopl | Juiste aardlekbeveilig + functioneert | 0 | . | 0
|  | Onjuiste aardlekbeveiliging + functioneert | 25 | Juiste aardlekbeveiliging in plaatsen | 45
|  | Juiste aardlekbeveiliging + functioneert niet | 45 | Aardlekbeveiliging vervangen, door een exemplaar met dezelfde karakteristieken | 45
|  | Onjuiste aardlekbeveiliging + functioneert niet | 45 | Aardlekbeveiliging vervangen, door een exemplaar met de juiste karakteristieken | 45
|  | Niet getest | 50 | testen | 35
17 | Zichtbaar | Zichtbaarheid |  | Zichtbaarred
|  | De kast is onmiddellijk bereikbaar + voldoende zicht ook bij spanningsuitval | 0 | . | 0
|  | De kast is onmiddellijk bereikbaar + geen verlichting bij spanningsuitval | 10 | Verlichting + noodverlichting plaatsen nabij de elektrische kast. | 25
|  | De kast is niet onmiddellijk bereikbaar + verlichting bij spanningsuitval | 15 | Okstakels en materialen die de toegang tot de kast verhinderen, verwijderen. | 40
|  | De kast is niet onmiddellijk bereikbaar + geen verlichting bij spanningsuitval | 40 | Okstakels en materialen die de toegang tot de kast verhinderen, verwijderen en verlichting+noodverlichting bij de elektrische kast plaatsen. | 40
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
18 | aardverbx | Aardverbinding |  | Aardverbred
| aardverbopl | Aarding aangesloten (juiste sectie) + (indien) metalen deur verbonden met de aarding | 0 | . | 0
|  | Aarding aangesloten (juiste sectie) + (indien) metalen deur niet verbonden met de aarding | 25 | Metalen deur verbinden met de aarding in de elektrische kast | 25
|  | Aarding aangesloten (onjuiste sectie) + (indien) metalen deur verbonden met de aarding | 35 | Aarding vervangen door de juiste sectie. | 35
|  | Aarding aangesloten (onjuiste sectie) + (indien) metalen deur niet verbonden met de aarding | 45 | Aarding vervangen door de juiste sectie en (indien) een metalen deur, deze verbinden met de aarding | 45
|  | Aarding niet aangesloten | 150 | Aarding aansluiten met de juiste sectie. | 150
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
19 | instructx | instr |  | instructred
| instructopl | BA4/BA5 ; vitale 8; EHBO ; procedure | 0 | . | 0
|  | BA4/BA5 ; vitale 8; EHBO | 15 | Procedure i.v.m. werken in de elektrische kast uitschrijven/implementeren. | 15
|  | BA4/BA5 ; vitale 8 | 25 | Werkprocedure " werken in de elektrische kast" uitschrijven/implementeren, telefoonnummer EHBO-hulppost vermelden op de elektrische kast,… | 25
|  | BA4/BA5 | 35 | Werkprocedure " werken in de elektrische kast" uitschrijven/implementeren, telefoonnummer EHBO-hulppost en "vitale 8"vermelden op/in de elektrische kast,… | 35
|  | Geen | 45 | Werkprocedure " werken in de elektrische kast" uitschrijven/implementeren, Telefoonnummer EHBO-hulppost en "vitale 8"vermelden op/in de elektrische kast,… | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
20 | Producten | Product |  | Productenred
| productenopl | Geen brandbare producten | 0 | . | 0
|  | Brandbare producten in de omgeving | 20 | Brandbare producten verwijderen uit de omgeving van de elektrische kast | 20
|  | (Licht) Ontvlambare producten in de omgeving | 35 | (licht) Ontvlambare producten verwijderen uit de omgeving van de elektrische kast | 35
|  | Mogelijke explosieve stofmengeling aanwezig in de buurt van de kast | 75 | Explosieveiligheidsplan opstellen (raadplegen), Zoneringsplan respecteren, stofdichte uitvoering van de kast. | 75
|  | Explosieve producten in de omgeving | 100 | Explosieve producten verwijderen uit de omgeving van de elektrische kast. | 100
|  | Niet gekend | 50 | . | 0
21 | vonk | vonken |  | vonkred
| vonkopl | Volledig afgeschermd | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Deels afgeschermd | 25 | Afscherming verbeteren | 25
|  | Niet afgeschermd | 40 | Afscherming voorzien | 40
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
22 | uitwkast | Invloeden |  | uitwkastred
|  | Brandblusser in de buurt | 0 | . | 0
|  | Brandblusser in nabije lokaal | 15 | Vermelding naar dichtstbijzijnde brandblusser aanbrengen op de elektrische kast | 15
|  | Geen brandblusser in de buurt | 35 | Geschikte brandblusser (C02 - of water/schuim) voorzien in de onmiddellijke omgeving van de elektr.kast | 35
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
23 | label | labelx |  | labeloplx
| labelopl | Alle componenten zijn gelabeld en komen overeen met het eendraadschema | 0 | . | 0
|  | De componenten zijn deels gelabeld en komen overeen met het eendraadschema | 15 | De niet gelabelde componenten markeren volgens het eendraadschema | 15
|  | De componenten zijn deels gelabeld en komen NIET overeen met het eendraadschema | 35 | Labeling aanpassen volgens het eendraadschema | 35
|  | De componenten zijn niet gelabeld. | 45 | Componenten labelen volgens het eendraadschema | 45
|  | Er is geen ééndraadschema van de kast. | 45 | Juist eendraadschema opmaken van de elektrische kast. | 45
|  | niet gekend | 50 | . | 0
|  | . | 0 | . | 0
|  | . | 0 | . | 0
Lokaal
1 | uitwinvl | Uitwendigeinvloed |  | uitwinvlred
| uitwinvlopl | uitwendige invloeden zijn bekend van het lokaal | 0 | . | 0
|  | Er is geen zekerheid van de juistheid van de uitwendige invloeden | 20 | De juistheid van de lijst met uitwendige invloeden controleren | 45
|  | uitwendige invloeden werden nog niet eerder bepaald. | 45 | Lijst met uitwendige invloeden opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de EDTC | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
2 | component | Componenten |  | componentred
|  | Alle componenten OK | 0 | . | 0
|  | Enkele componenten NOK | 25 | Componenten die niet voldoen aan de uitwendige invloeden van het lokaal, vervangen | 45
|  | Er werd geen rekening gehouden met de Uitwendige invloeden. | 45 | De installatie/componeneten in overeenstemming brengen met de van kracht zijnde uitwendige invloeden. | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
3 | Beschcompx | Beschadigdecompx |  | Beschcompred
| beschompopl | Er zijn geen beschadigde stopcontacten, schakelaars en lichtpunten | 0 | . | 0
|  | Eén enkele elektrische component is beschadigd. | 20 | Beschadigde elektrische component vervangen | 20
|  | Verschillende elektrische componenten zijn beschadigd. | 45 | Beschadigde elektrische componenten vervangen | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
4 | Aardkast1x | Aardingkast1x |  | Aardkast1red
| Aardkast1opl1 | Alle stopcontacten zijn voorzien van aarding | 0 | Verbodsmarkering voor geaarde toestellen (klasse I) aanbrengen. | 30
|  | Er worden enkel dubbel geïsoleerde toestellen gebruikt. | 0 | Aardverbinding in/aan stopcontact herstellen | 30
|  | Eén enkel stopcontact is niet verbonden met de aarding | 30 | Stopcontact(en) verwijderen | 120
|  | Geen enkel stopcontact is verbonden met de aarding | 120 | Afdekplaatje(s) op stopcontact(en) plaatsen | 120
|  | Onbekend | 50 | Aardverbinding in/aan stopcontacten voorzien | 120
|  |  |  | . | 0
5 | Kinderveiligh | Kinderbeveiliging |  | Kinderveilighred
|  | Alle stopcontacten zijn voorzien van kinderveiligheid | 0 | . | 0
|  | Eén enkel stopcontact is niet voorzien van kinderveiligheid | 30 | Stopcontact vervangen door een stopcontact met kinderbeveiliging | 45
|  | Geen enkel stopcontact is voorzien van een kinderbeveiliging | 45 | Stopcontacten vervangen door een stopcontact met kinderbeveiliging | 45
|  | Onbekend | 50 | Stopcontacten moeten niet kinderveilig worden uitgevoerd | 45
6 | Aardlichtx | Aardinglichtx |  | Aardlichtred
| Aardlichtopl | Alle metalen lichtarmaturen zijn geaard | 0 | . | 0
|  | Er zijn enkel kunststof of dubbelgeisoleerde lichtarmaturen | 0 | . | 0
|  | Niet alle metalen lichtarmaturen zijn geaard | 30 | Niet geaarde metalen armaturen verbinden met de aarding | 45
|  | Geen enkele metalen lichtarmatuur is geaard. | 45 | Alle metalen lichtarmaturen verbinden met de aarding | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
7 | genaakbx | Genaakbaarx |  | genaakbred
| genaakbopl | Er zijn nergens beschadigde leidingen | 0 | . | 0
|  | Van sommige leidingen is de leidingisolatie beschadigd | 25 | Leidingisolatie herstellen | 45
|  | Van sommige leidingen is de draadisolatie bloot | 35 | Leidingen spanningsloos zetten - vervangen | 45
|  | Van meerdere leidingen is de draadisolatie beschadigd. | 45 | spanningsloos zetten – leidingisolatie herstellen | 45
|  | Niet gekend | 50 | . | 0
8 | loshangx | loshangendex |  | loshangred
| loshangopl | Er zijn geen loshangende leidingen | 0 | . | 0
|  | Eén enkele leiding hangt los | 15 | Leiding(en) terug vastzetten | 25
|  | Meerdere leidingen hangen los | 25 | Ledingen in buizen in opbouw plaatsen | 25
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
9 | mechafschx | mechafschermx |  | mechafschred1
| mechafschoplx | Kabels onder de 2 meter zijn volledig mechanisch afgeschermd | 0 | Beschadigd pleisterwerk herstellen | 45
|  | Kabels onder de 2 meter zijn niet volledig mechanisch afgeschermd | 25 | Beschadigde kunststof/ metalen buis herstellen/vervangen | 45
|  | Kabels zijn niet afgeschermd | 45 | Beschadigde kabelgoot herstellen/vervangen | 45
|  | Niet gekend | 50 | Overbodige, niet in dienst zijnde leidingen verwijderen. | 45
|  |  |  | . | 0
10 | verdeeldx | verdeeldozenx |  | verdeeldred
| verdeeldopl | Er worden geen tafelcontactdoos gebuikt | 0 | . | 0
|  | Er wordt één enkel tafelcontactdozen gebruikt. | 10 | Het gebruik van tafelcontactdozen tot occasioneel gebruik beperken (instructie) | 25
|  | Er worden meerdere tafelcontactdozen gebruikt. | 25 | De permanent gebruikte tafelcontactdozen vervangen door een vaste uitbreiding van de installatie. | 25
|  | Onbekend | 50 | . | 0
11 | equipotx | equipotentieelx |  | equipotred
| equipotopl | Alle metalen genaakbaar delen staan op het zelfde equipotentieel | 0 | . | 0
|  | Niet alle metalen genaakbare delen staan op hetzelfde equipotentieel | 25 | Metalen genaakbare delen met het aardequipotentieel verbinden. | 45
|  | Er zijn geen verbindingen tussen metalen objecten | 45 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
12 | Nullast | Nullastx |  | nullastred
| nullastopl | 100 % van de arbeidsmiddelen in orde | 0 | . | 0
|  | Er zijn geen vast aangesloten arbeidsmiddelen | 0 | . | 0
|  | 80 % van de arbeidsmiddelen in orde | 20 | Niet conforme arbeidsmiddelen voorzien van een nullastbeveiliging. | 45
|  | 50 % van de arbeidsmiddelen in orde | 30 | . | 0
|  | 20 % van de arbeidsmiddelen in orde | 35
|  | Geen enkel arbeidsmiddel heeft een nullastbeveiliging | 45
|  | Niet geweten | 50
|  | . | 0
13 | Stofex | stofext |  | stofexoplx
| stofexopl | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Er is een explosieveiligheidsdocument en zoneringplan | 0 | . | 0
|  | Er is een explosieveiligheidsdocument en zoneringplan, maar wordt niet gevolgd | 30 | Maatregelen nemen om de zonering te handhaven | 30
|  | Er is geen explosieveiligheidsdocument noch een zoneringsplan | 40 | Explosieveiligheidsdocument met zonering opstellen en implementeren | 40
|  | Er is geen explosieveiligheidsdocument | 30 | Explosieveiligheidsdocument opstellen | 30
|  | Er is geen zoneringsplan | 40 | Zoneringsplan opstellen en de nodige maatregelen doorvoeren. | 40
|  | Componenten/afstandsregels/ uitvoeringen zijn niet gevolgd vlgs het zoneringsplan | 40 | Componten, afstandsregels en uitvoeringen volgens het explosiueveiligheids- en zoneringsplan uitvoeren. | 40
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
14 | lokgenaakb | lokgenaakbx |  | lokgenaakboplx
| lokgenaakbopl | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Dergelijke componenten zijn allemaal afgeschermd | 0 | . | 0
|  | Er zijn elektrisch genaakbare componenten, maar niet bereikbaar voor de gebruiker | 15 | Signalisatie voorzien - verboden voor onbevoegden | 15
|  | Er zijn elektrisch genaakbare componenten, maar nauwelijks bereikbaar voor de gebruiker | 30 | Afschermingen zijn te voorzien | 40
|  | Er zijn elektrisch genaakbare componenten, bereikbaar voor de gebruiker | 40 | . | 0
|  | Niet geweten | 50 | . | 0

## proc+doc
NIET LIMITATIEVE LIJST VAN PROCEDURES /DOCUMENTEN (niet opgenomen in de risico-analyse)
proc | Systeem voor de identificatie van de elektrische borden
proc | Bij werken aan de installatie wordt steeds het juiste gereedschap gebruikt? (aangepast aan juiste functie en voldoende isolatie)
proc | Bij werken onder spanning of in de nabijheid van delen onder spaning worden steeds de nodige PBM's gebruikt? (isolerende handschoenen, gelaatsscherm…)
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het afschakelen en ontladen van de opgehoopte restenergie?
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het afschakelen en vergrendelen van de installatie? (lock-out - tag-out)
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het vrijgeven en het onder spanning brengen van de installatie?
proc | Bij werkzaamheden wordt er steeds een overleg gehouden tussen werkverantwoordelijke en installatieverantwoordelijke?
proc/doc | De organisatie maakt steeds voorafgaandelijk een risicoanalyse bij werken aan de elektrische installatie?
proc | Bij het werken buiten spanning wordt steeds de procedure vitale 8 gehanteerd?
proc | Er wordt voldoende signalisatie gebruikt tijdens de werken aan de installatie?
proc | Bij werken in de nabijheid van kabels wordt de installatieverantwoordelijke steeds gecontacteerd?
doc | Van de installatie is het voorlaatste en het laatste keuringsverslag beschikbaar
proc | Bij het verwijderen van de beschermplaat wordt het elektrisch bord steeds spanningsloos gezet?
proc | Bij afkoppelingen, of aanpassingen van de secties van de geleiders worden de waardes van de smeltveiligheden en/of automaten steeds herbekeken?
proc | Er wordt voorafgaandelijk aan de werken aan het elektrisch bord steeds een risicobeoordeling uitgevoerd?
proc | Bij werkzaamheden aan het elektrisch bord wordt er steeds een overleg gehouden tussen werkverantwoordelijk en installatieverantwoordeijke?
proc | Werken aan het elektrisch bord worden niet gestart alvorens goedkeuring van de installatieverantwoordelijke?
proc | Er wordt voldoende signalisatie gebruikt tijdens de werken aan het elektrische bord?
proc/doc | Bij werken door derden wordt de nodige informatie uitgewisseld mbt de risico's eigen aan het elektrisch bord, en de rsisico's eigen aan de werkzaamheden?
proc | Bij het werken buiten spanning wordt steeds de procedure vitale 8 gehanteerd?
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het vrijgeven en het onder spanning brengen van de installatie?
proc/doc | Er is een jaarlijkse controle van de schroefverbindingen in het elektrisch bord met registratie
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …

## toelichting
Toelichting bij de vraagstelling
Installatie
1 | De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuringen op laagspanningsinstallaties van de verschillende gebouwen werden uitgevoerd door een EDTC.
2 | Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC
3 | Controleer het aantal inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie
4 | Controleer het aantal opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie
5 | Er zijn verschillende netsystemen geïnstalleerd. Er is een mogelijkheid om de systemen te mengen en/of men kan met de verschillende netsystemen in contact komen.
6 | Het blokschema geeft duidelijk het verloop van de verschillende voedingen van de elektrische kasten weer. Dit schema start met de hoofdkast of hoogspanningscabine en loopt zo stroomafwaarts tot bij de kleinste elektrische kast. Een logische nummering van de kasten helpt bij het inzicht van de structuur. Het is enorm belangrijk dat het blokschema overeen komt met de realiteit. Uitbreidingen/wijzigingen moeten dat ook dadelijk worden aangepast in het schema.
7 | Het eendraadschema van een elektrische hoofdkast geeft het verloop van de voedingen naar de aangesloten kasten weer. Zo kan je o.a. zien welke zekering/automaat welk kast beveiligt.
8 | BA4 : gewaarschuwde ,wordt o.a. bevoegd verklaard om eenvoudige, eenmalige handelingen in de elektrische kast uit te voeren
9 | BA5 : vakbekwame ,wordt o.a. bevoegd verklaard om technische handelingen aan de elektrische installatie uit te voeren
10 | De installatieverantwoordelijke heeft een degelijke kennis van de installatie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden aan de elektrische installatie.
11 | De elektrische kasten zijn enkel toegankelijk door bevoegde personen (BA4/BA5) Ze zijn afgesloten met een sleutel, hangslot of kunnen enkel geopend worden met speciaal gereedschap (o.a. baardsleutel,…)
12 | Van elke elektrische kast is er een “eerste keuring” of conformiteitskeuring, uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle (EDTC) = keuringsorganisme
13 | Een differentieelbeveiliging (aardlekbeveiliging) zorgt ervoor dat bij een stroomverlies in een installatie(deel), de spanning wegvalt. De bedrijfszekerheid van deze component periodiek testen is een belangrijke veiligheidsmaatregel ter voorkoming van elektrocutie
14 | De aarding zorgt ervoor dat bij een aardlek de lekstroom naar de aarde vloeit en niet (of toch heel weinig) door de persoon die in contact komt met de lekstroom. Om ervoor te zorgen dat de lekstroom door de aarding naar de aarde vloeit is het belangrijk dat deze een weerstand heeft die vele malen kleiner is dan deze van het menselijk lichaam.
15 | Om de beveiliging van de aarding te hebben is het noodzakelijk dat alle toestellen/apparaten/arbeidsmiddelen, die niet dubbel geïsoleerd zijn kunnen verbonden worden met de aarding. M.a.w. stopcontacten dienen te zijn uitgerust met aarding en verbonden te zijn met de hoofdaarding.
16 | In functie van de omgeving waarin de elektrische componenten zullen worden opgesteld, worden er bijkomende eisen gesteld aan deze opstelling en uitvoering van deze componenten. Om te weten welke uitvoering op welke locatie van toepassing is, dient er een tabel van uitwendige invloeden te worden opgesteld.
17 | Om werken aan een elektrische installatie uit te voeren, dienen er specifieke maatregelen te worden genomen, zowel in de voorbereiding, tijdens de uitvoering als bij het beëindigen van de werken. Om dit in goede banen te leiden zijn opgelegde, op schrift gestelde, voldoende verspreide, up-to-date en gekende procedures noodzakelijk.
18 | Ongewild hoge spanningen/stromen die op de installatie binnenkomen, kunnen in één klap heel wat schade aanrichten. Daarom moeten op sommige (delen van) installaties i.f.v. de risico- analyse “overstromen”, overstroombeveiligingen worden geplaatst.
19 | Een hoog gebouw of een gebouwen dat op een locatie staat die “blikseminslaggevoelig” is, dienen een beveiliging tegen blikseminslag te voorzien. (Risico-analyse) Deze volledige installatie moet goed worden onderhouden en dient regelmatig te worden gecontroleerd op zijn goede werking
20 | Condensatoren worden toegepast om elektrische energie op te slaan en die vervolgens weer af te geven. Bij de afschakeling van de elektrische energietoevoer van het net dient men rekening te houden dat de condensatoren nog kunnen ontladen via de installatie. Dit moet worden gecontroleerd, alvorens er werken kunnen worden uitgevoerd aan een volledig spanningsloze installatie.
21 | Indien er aanpassings-, uitbreidingswerken, metingen of onderhoud aan een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd, moet dit goed worden voorbereid samen met de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke volgt de activiteiten op en is er zoveel mogelijk bij aanwezig. Een werkverantwoordelijke is uiteraard zeer goed op de hoogte van elektriciteit en heel in het bijzonder van de betrokken elektrische installatie.
22 | Het dagelijks leven en werk rekent en is voor een heel groot stuk afgestemd op de voorziening van elektriciteit. Bij een onverwachte uitval kan dit voor problemen zorgen die in bepaalde gevallen de veiligheid in gevaar kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn impact hebben op vitale stroombanen, die niet voorzien zijn van noodvoeding. (batterijen en/of generator) O.a. bvb. server, pompinstallatie, ventilatie, telefooncentrales, rookafzuiging,…
Elektrische kast
1 | De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuring op deze elektrische kast werd uitgevoerd door een EDTC. Dit verslag bevat al dan niet inbreuken.
2 | Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC. Dit verslag bevat al dan niet opmerkingen.
3 | Elektrische componenten die in een installatie zijn verwerkt dienen te kunnen weerstaan aan de maximale kortsluitstroom die door de component kan vloeien. Om de max. kortsluitstroom te kennen dient men deze te berekenen en/of te meten. (zie keuringsverslag) De grootte van de kortsluitstroom wordt bepaald door o.a. de draadsectie, het verloop en de afstand tot de HS- cabine,…
4 | Aarding is een heel belangrijke beveiliging in een elektrische installatie. Als de aardingsgeleiders echter niet (allemaal degelijk) zijn aangesloten, heeft het geen zin. Een eventueel metalen kastdeur moet ook verbonden zijn met de aarding.
5 | Soms zijn er in kasten in de loop der jaren aanpassingen gebeurd, waarbij bepaalde kringen werden afgekoppeld. De alzo ontstane overbodige componenten/draden/leidingen dienen te worden verwijderd uit de kast.
6 | In een elektrische kast is er een verhoogd risico op brand. Hierbij is het belangrijk dat het schakelmateriaal (componenten, leidingen, draden,…), alsmede de kast zelf in brandvertragend materiaal zijn uitgevoerd. Problemen kunnen ontstaan als er o.a. draden zijn met stoffen isolatie of houten kasten.
7 | Om de opbouw van de elektrische installatie in de praktijk te herkennen, dient het nummer van de kast te worden aangegeven. Dit nummer moet natuurlijk overeenkomen met het nummer zoals het staat aangegeven in het blokschema.
8 | Om duidelijk aan te geven dat het over een elektrische kast gaat, moet de bijbehorende pictogram, alsmede de max. voedingsspanning op de kast worden aangegeven. Om de gebruikers er de aandacht op te vestigen dat deze kast enkel toegankelijk is voor BA4 en/of BA5 gecodificeerde kan dit best ook gemarkeerd staan op de kastdeur.
9 | Om onmiddellijk zicht te krijgen op het deel van de elektrische installatie wat bediend wordt vanuit deze elektrische kast, dient het correcte en volledige eendraadschema in de kast te zitten.
10 | Om misverstanden te voorkomen bij o.a. het spanningsloos zetten van een bepaalde kring, is het wenselijk dat er een duidelijk situatieplan is. Het situatieplan geeft de juiste plaats aan van o.a. de verschillende schakelaars, stopcontacten, lichtpunten,… met de kringaanduidingen en volgnummer. Het situatieschema moet uiteraard overeenkomen met het eendraadschema.
11 | Losse contacten kunnen doordat ze soms contact geven en dan weer niet, de temperatuur aan de contactpunten aanzienlijk laten oplopen. Dit is de belangrijkste oorzaak van brand t.g.v. elektriciteit. Om het fenomeen van de zogenaamde “hotspots” op te sporen is een thermografische camera een handig en betrouwbaar hulpmiddel. Met deze camera kan men thermografische beelden maken van de kast, zonder contact te maken met de componenten. Uit zo’n thermografisch beeld kan men ook de zwaarder belaste installatiedelen gemakkelijk analyseren.
12 | Mogelijk bevinden er zich in de kast componenten die warmte uitstralen (transfo, relais,…). Deze componenten mogen niet volledig dicht ingebouwd zijn, maar moeten hun warmte kunnen afgeven, zonder dat daarbij elektrisch genaakbare delen ontstaan.Als het zwaardere stuurtransfo's betreft, worden deze meestal ingebouwd in een kast met gedwongen ventilatie.
13 | Motoren hebben een groter aanloopkoppel, waarbij ze tijdelijk een grotere stroom trekken. Bij een gewone zekering zal deze uitschakelen in deze opstartperiode. Op een thermische motorbeveiliging is de overstroomtijd beperkt instelbaar. Als de motor tijdens bedrijf meer stroom moet trekken omwille van te zware belasting (wrijving, breuk, overbelasting,…) zal de thermische beveiliging uitvallen.
14 | Is deze kast afgesloten, opdat enkel de BA4’s en BA5’s toegang hebben tot de kast.
15 | In een elektrische kast horen enkel dingen thuis die met de elektrische installatie te maken hebben. Als er andere dingen in aanwezig zijn, heeft dit meestal te maken met de toegankelijkheid van de kast. Stof en ander vuil in de kast betekent meestal dat de kast niet structureel/organisatorisch wordt afgesloten of niet (meer) stofdicht is
16 | Om de goede werking van de differentieel/aardlekbeveiliging te kunnen garanderen op het moment dat het nodig blijkt, is het belangrijk dat de werking periodiek wordt getest. Op de differentieel staat speciaal hiervoor een testknopje, wat na het indrukken hiervan het achterliggende deel van de installatie onmiddellijk spanningsloos moet zetten.
17 | Elke elektrische kast moet steeds bereikbaar zijn, materialen die gestapeld zijn voor de kast belemmeren de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de elektrische kast. Gezien er dikwijls de noodzaak is om bij de kast te zijn als de spanning is uitgevallen, kan best nabij de kast noodverlichting worden voorzien.
18 | De kleur van de aardingsdraad is gereglementeerd (geel/groen) De sectie van de draad moet dezelfde zijn als de andere draden naar/ van dezelfde component. De sectie van de centrale aarding moet conform en in functie van de grootte van de installatie zijn.
19 | Personen die werken dienen uit te voeren aan de elektrische installaties moeten beschikken over de nodige instructies omtrent afschakelen, signalisatie, afspraken, toelatingen, bevoegdheden, EHBO,…
20 | Weer omwille van het feit dat een elektrische schakelkast een verhoogd brandrisico is, dient er nabij zo’n kast geen brandbaar of zeker geen licht- of zeer licht ontvlambaar materiaal te worden gestockeerd.
21 | Vermogenschakelaars en andere componenten die vonken kunnen geven tijdens de afschakeling dienen te worden afgeschermd, zodat de vonken niet vrij kunnen rondvliegen.
22 | Om snel een beginnende brand in een elektrische kast te kunnen blussen, is het raadzaam dat er een geschikt blusmiddel in de buurt van de elektrische kast bereikbaar is.
23 | Om aan de hand van het eendraadschema de juiste componenten in de kast terug te vinden, kunnen deze maar beter juist, uniek en volledig gemarkeerd zijn en dit in overeenstemming met de schema's.
Lokaal
1 | Het lokaal staat vermeld in de lijst van de uitwendige invloeden.
2 | Wat in de lijst staat komt ook overeen met de praktijk. Vochtige ruimtes zijn uitgerust met spatwaterdichte elektrische componenten, stofrijke omgeving is voorzien van stofdichte uitvoering,…
3 | Tijdens een controleronde in het lokaal worden er geen kapotte/beschadigde elektrische componenten vastgesteld. Zoals kapotte lichtschakelaars, stopcontacten, aftakdozen met ontbrekende deksels,… Zo ontstaan er immers delen die enkel geïsoleerd zijn of zelfs direct contact met elektriciteit mogelijk is.
4 | De stopcontacten zijn voorzien van een aarding. Stopcontacten zonder aarding mogen enkel gebruikt worden voor toestellen/apparaten die dubbel geïsoleerd zijn.(klasse 2)
5 | In een omgeving met kinderen onder de 12 jaar, welke de risico’s van elektriciteit nog niet zo goed kunnen inschatten, kan best de installatie worden uitgevoerd met stopcontacten met kinderbeveiliging.
6 | Indien verlichtingsarmaturen uit elektrische geleidend materiaal zijn opgebouwd dien deze te worden voorzien van een aarding aan de massa. Enkel indien het dubbelgeïsoleerde of verlichting op lage veiligheidsspanning is, moeten ze niet worden geaard.
7 | Als leidingen worden beschadigd door bvb. mechanische energie kan de buitenste isolatielaag weg zijn, hierdoor is het slecht enkel geïsoleerd en dus niet meer aanvaardbaar. Als de mechanische kracht zelfs de beide isolatielagen beschadigd, is er mogelijkheid tot direct contact met elektriciteit.
8 | Loshangende elektrische leidingen zijn niet alleen slordig maar kunnen inhaak- of valgevaar opleveren. Een kabel die niet goed is vastgemaakt zorgt bovendien voor extra belasting op de elektrische verbindingen, waardoor losse contacten en dus vonken kunnen ontstaan.
9 | Kabels die in een omgeving met risico op mechanische beschadiging zijn geplaatst, dienen te worden voorzien van een degelijke bescherming tegen beschadiging.
10 | Tafelcontactdozen zijn handige tijdelijke uitbreidingen van de elektrische installatie, maar mag geen structurele uitbouw van uw elektrische installatie worden. De maximaal toelaatbare vermogens moeten nog steeds (ook tijdelijk) gerespecteerd blijven. Indien de behoefte aan stopcontacten blijvend groter is, dient de vaste installatie (reglementair) te worden uitgebreid.
11 | Alle metalen delen, die bereikbaar zijn voor de personen die aanwezig zijn in het lokaal, dienen met de aarding te worden verbonden. Op die manier zal een lekstroom die toevallig, ook al heeft dit niets met de elektrische installatie te maken, op dit metalen deel komt, toch naar de aarde worden afgeleid. Vb. Waterleidingen, verwarmingstoestellen, metalen steunen,…
12 | Voor arbeidsmiddelen geldt dat ze moeten voorzien zijn van een nulspanningsbeveiliging d.w.z. dat een in bedrijf zijnde aangedreven arbeidsmiddel na een stroomonderbreking niet, zonder extra startfunctie, terug in werking mag treden.
13 | Indien in het lokaal een mogelijke explosieve gas- en/of stof-atmosfeer kan ontstaan, zal blijken uit het explosieveiligheidsdocument en zoneringsplan welke maatregelen naar de elektrische installatie dienen te worden genomen.
14 | Soms staan er bijzondere elektrische componenten in een lokaal opgesteld. Belangrijk hierbij is dat deze onbereikbaar zijn voor de gebruikers en/of dat ze degelijk zijn afgeschermd zodat er geen contact kan zijn met elektriciteit. Bij de afscherming dient er rekening te worden gehouden met beschadiging, vandalisme, op de tafel gaan staan,…